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  QUA-016, rev.: 00
	4 OUTLET SURGE PROTECTOR POWER STRIP WITH 2 USB PORTS AND 6 FT EXTENSION CORD / BASE MÚLTIPLE 4 TOMAS CON PROTECCION SOBRETENSIONES, CON 2 PUERTOS USB Y 1.83 M. DE CABLE
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	ELECTRICAL AND STRUCTURAL CHARACTERISTICS.
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONSTRUCTIVAS.
	Cord / Cable:	
· Type / Tipo: SJT 14AWGX3C (14 AWG=2,08 mm² 3 conductors / conductores), 300V, min.60°C.
· Length / Longitud: 6 ft. (1.83 m)
Ways / Tomas:  4 x NEMA 5-15R (2 P + Ground Polarized / Polarizado)
USB Ports / Puertos USB: 2 x USB (Máx. 2,1 A, 5V DC)
On/Off Switch / Interruptor de encendido y apagado
Plug / Clavija:  NEMA 5-15P (2 P + Ground Polarized / Polarizado). Right angle flat plug / Clavija plana en angulo recto
Current / Intensidad:			15 A
Voltage / Tensión:				125 VAC 
Frecuencia / Frequency:                           50 / 60 Hz
Maximum Power / Potencia máxima:	 1875W
Surge Protection / Protección sobretensiones: 1200 Joules/Julios
Fast fixing wall / Fijación fácil a pared: 2 keyhole on the back / 2 ranuras de ojo de cerradura en la parte posterior 

	MATERIALS / 
MATERIALES: 
	Plastic Parts / Partes plásticas: PC
Contacts / Contactos: Brass / Latón
Cord Insulation jacket / Aislamiento de la cubierta del cable: Thermoplastic (PVC) / Termoplástico (PVC)

	IMPACT RESISTANCE / 
RESISTENCIA AL IMPACTO
	IK07 (IEC 62262)

	GLOW WIRE TEST / 
ENSAYO HILO INCANDESCENTE
	Live parts supports/ 		750 ºC
Soportes partes activas:	
Other parts / Otras partes:	650 ºC

	BALL PRESSURE TEST / 
ENSAYO DE PRESIÓN DE BOLA.
	Live parts supports / 		125 ºC
Soportes partes activas:

	APPLIED STANDARD / 
NORMAS APLICADAS
	UL Std.1363 and 1449 
CSA STD.C22.2 No.308 and 269.3

	DIMENSIONS /
DIMENSIONES
	1.12” x 2.09” x 11.97” (‎2.84 x 5.31 x 30.40 cm)

	WEIGHT / 
PESO
	 1.12 lb (508 gr.)

	DIELECTRIC STRENGTH /
RIGIDEZ DIELECTRICA
	1250Vac

	INSULATION RESISTANCE / 
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
	>100Mohms

	INSTRUCTIONS & RECOMMENDATIONS / INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES
	Do not connect into another multiple socket nor extension cord / No conectar en otra base múltiple o prolongador.
Do not cover while in use / No cubrir mientras se utilice.
Do not exceed the total maximum load of 15 amps / No exceda la carga máxima total de 16 amperios
Do not use with high moisture in ambient nor exposed to the sun / No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol.
Do not disassemble / No desmontar
"Surge Protection" indicator light:
-Led on: Overvoltage protection operating
-Led off: Overvoltage protection not guaranteed. The product needs to be replaced / Luz indicadora "Surge Protection":
-Led encendido: Protección sobretensiones operativa
-Led apagado: Protección sobretensiones no garantizada. El producto debe reemplazarse.
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